## Slide 1: Rakennuksen Energiatehokkuus ja E - luku

## Slide 2: Soveltamisala
● Tämä asetus koskee sisäilmaston ylläpitämiseen energiaa käyttävän katetusta seinällisestä rakenteesta koostuvan uuden rakennuksensuunnittelua ja rakentamista. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä. Asetus koskee kerrosalaltaan alle 50 neliömetrin kokoisen rakennuksen laajennusta vain siltä osin kuin rakennus laajennuksineen ylittää 50 neliömetriä.
● Asetuksella kumotaan ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta 2/11.

## Slide 3: MRL muutos (1151/2016) – määritykset (->115 §)
● ”Lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus, sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU liitteen 1 mukaisesti. Tarvittava lähes olematon tai erittäin vähäinen energian määrä on laajalti katettava uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia.
● Lain valmistelun perusteella uusiutuvan energian osalta tavoitteet voidaan toteuttaa ilman erillistä uusiutuvan energian rakennuskohtaista vaatimusta.
● Se mitä lähes nolla nyt tarkoittaa määrittyy 117 g:n ja sen perusteella annettujen asetusten mukaisesti

## Slide 4: MRL 117 g § Energiatehokkuus
● Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi.
● Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla.
● Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata.
● Uusi rakennus, joka koostuu katetusta seinällisestä rakenteesta ja jossa käytetään energiaa tilojen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi, on suunniteltava ja rakennettava lähes nollaenergiarakennukseksi.

## Slide 5: Lähes nollaenergiarakentamista koskeva MRL muutos
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
(vrt. D3)
Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
Ympäristöminis-teriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (vrt. D2)
Ympäristöminis-teriön ohje rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon-tarpeen laskennasta
(vrt. D5)
Ei enää asetuksia
Ympäristömi-nisteriön ohje rakennusosien lämmönläpäi-sykertoimen laskennasta (vrt. C4)
Annetaan ohjeet

## Slide 6: Energiamuodon kertoimien lukuarvot
● Rakennuksissa käytettävien energiamuodon kertoimien lukuarvot (suluissa voimassa olevat):
● Sähkö 1,20 (1,7)
● Kaukolämpö 0,50 (0,7)
● Kaukojäähdytys 0,28 (0,4)
● Fossiiliset polttoaineet 1,00
● Rakennuksessa käytettävät
uusiutuvat polttoaineet 0,50

## Slide 7: Rakennuksen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset
Pääsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava uuden rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus on:
● Laskennallisen energiatehokkuuden vertailuluvun (E-luku) tai rakenteellinen energiatehokkuuden mukainen.
● Rakennuksen lämpöhäviön (vaippa, vuotoilma, ilmanvaihto) mukainen.
● Täyttää laskennallisen kesäajan huonelämpötilalle, energiankäytön mittaukselle, lämmön ja sähkötehon tarpeelle ja ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholle asetetut vaatimukset.

## Slide 8: E- luvun raja- arvot
Käyttötarkoitusluokka | E-luvun raja-arvo kWhE/(m2 a)
Luokka 1) Pienet asuinrakennukset: a) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty nettoala (Anetto) on 50–150 m2 b) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty nettoala (Anetto) on enemmän kuin 150 m2 kuitenkin enintään 600 m2 c) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden lämmitetty nettoala (Anetto) on enemmän kuin 600 m2 d) Rivitalo ja asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia enintään kahdessa kerroksessa. | 200-0,6 Anetto 116-0,04 Anetto 92 105
Luokka 2) Asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa | 90
Luokka 3) Toimistorakennus, terveyskeskus. | 100

## Slide 9: E-luvun raja-arvot
Luokka 4) Liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus, myymälärakennus lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan alle 2000 m2 yksikköä, myymälähalli, teatteri, ooppera-, konsertti- ja kongressitalo, elokuvateatteri, kirjasto, arkisto, museo, taidegalleria, näyttelyhalli | 135
Luokka 5) Majoitusliikerakennus, hotelli, asuntola, palvelutalo, vanhainkoti, hoitolaitos | 160
Luokka 6) Opetusrakennus ja päiväkoti. | 100
Luokka 7) Liikuntahalli lukuun ottamatta uimahallia ja jäähallia | 100
Luokka 8) Sairaala | 320
Luokka 9) Muu rakennus, varastorakennus, liikenteen rakennus, uimahalli, jäähalli, päivittäistavarakaupan alle 2000 m2 yksikkö, siirtokelpoinen rakennus | Ei raja-arvoa

## Slide 10: E-lukua koskevat poikkeukset ja massiivipuurakennusten huomioon ottaminen
● Opetusrakennuksessa ja päiväkodissa voidaan E-luvun raja-arvo ylittää 5kWhE/(m2a),jos lämmitetty nettoala on enintään 1000 m2.
● Massiivipuurakennuksessa voidaan E-luvun raja-arvot ylittää:
- 20 prosentilla erillisessä pientalossa ja ketjutalon osana olevassa rakennuksessa, jonka lämmitetty nettoala on 50-150 m2.
- 15 prosentilla erillisissä pientalossa ja ketjutalon osana olevassa rakennuksessa, jonka lämmitetty nettoala on suurempi kuin 150 m2.
- 10 prosentilla muissa käyttötarkoitusluokissa.

## Slide 11: E-lukua koskevat poikkeukset ja massiivipuurakennusten huomioon ottaminen
● Käyttötarkoitusluokan 1 d rakennuksessa voidaan edellä esitetyt E-luvun raja-arvo ylittää 5 kWhE /(m2a), kun rakennus on kytketty lämmitysjärjestelmään, jossa lämpö johdetaan rakennuksen ulkopuolisilla lämpöputkilla yhteisestä lämmönsiirtimestä tai lämmöntuottolaitteesta kolmeen tai useampaan rakennukseen.
● Käyttötarkoitusluokan 9 mukaisen rakennuksen E-luku on laskettava. Laskennassa on käytettävä suunnitteluarvoja.

## Slide 12: E- lukua ei sovelleta
  ● Asunnon rakentamiseen asuinkerrostalon ullakolle.
  ● Käyttötarkoitusluokan 1 mukaisen rakennuksen laajennukseen eikä kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.
  ● Sellaiseen muun käyttötarkoitusluokan mukaisen rakennuksen laajennukseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, missä ilmanvaihdon tai lämmityksen järjestämisessä voi käyttää olemassa olevaa ilmanvaihto- tai lämmitysjärjestelmää.
  ● Loma-asumiseen suunniteltavaan pientaloon.

## Slide 13: Laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku (E- luku)
● Laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen laskennallinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaakohden vuodessa.
● Rakennukseen kuuluvalla laitteistolla ympäristöstä olevasta energiasta otettu energia siltä osin, kuin se on käytetty rakennuksessa vakioituun käyttöön perustuvan energiankulutuksen kattamiseen, vähentää ostoenergian tarvetta.
● Rakennuksesta mahdollisesti ulos vietävä energia ei pienennä E-lukua.
● Ympäristössä olevan energian hyödyntäminen on laskettava kuukausittain tai sitä lyhyempinä ajanjaksoina

## Slide 14: Muutoksia lämmitysjärjestelmän energiankäyttöön, tulisijoihin ja ilmalämpöpumppuun
● Jos lämpö johdetaan rakennuksen ulkopuolisilla lämpöputkilla yhteisestä lämmönsiirtimestä tai lämmöntuottolaitteesta useampaan rakennukseen, on lämpöputkien lämpöhäviö jaettava rakennusten kesken pinta-alojen suhteessa.
● Jos asuinkerrostalossa on asuinhuoneissa vesikiertoinen lämmitys ja märkätiloissa sähköinen lattialämmitys, voidaan tilojen lämmitysenergian nettotarpeesta laskea 35 % kohdistuvan märkätilojen lattialämmitykselle ja 65 % asuinhuoneiden lämmitysjärjestelmälle.
● Varaavan tulisijan asuinhuoneistoon tuottamaksi lämmitysenergiaksi voidaan laskea enintään 3000 kWh vuodessa tulisijaa kohden.
● Ilma-ilmalämpöpumpun asuinhuoneistoon tuottamaksi lämmitysenergiaksi voidaan laskea enintään 3000 kWh vuodessa laitetta kohden.

## Slide 15: Rakennuksen lämpöhäviö
● Loma-asumiseen suunniteltavaa pientaloa koskevat vain vaipan lämpöhäviölle asetetut vaatimukset.
● Vaatimus ei koske ennen 1.7.2012 valmistetuista osista koottua siirtokelpoista rakennusta, jota käytetään edelleen samaan käyttötarkoitukseen.
● Ikkunapinta-alan vertailuarvo on 15 % rakennuksen kokonaan tai osittain maanpäällisen kerrosten kerrostasoalojen yhteismäärästä.
● Rakennuksen lämpöhäviö voi olla enintään yhtä suuri kuin vertailuarvolla rakennukselle määritetty vertailulämpöhäviö.

## Slide 16: Vaipan vertailuarvot ja massiivipuurakenteiden huomioon ottaminen
Lämpimät tilat | Lämmönläpäisykertoimen vertailuarvo W/(m2K)
a) seinä | 0,17
b) massiivipuuseinä,vähintään 180 mm | 0,40
c) yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja | 0,09
d) ryömintätilaan rajoittuva alapohja | 0,17
e) maata vasten oleva rakennusosa | 0,16
f) ikkuna, kattoikkuna ja ovi | 1,00

## Slide 17: Vuotoilman ja ilmanvaihdon vertailuarvot
● Vuotoilman lämpöhäviön laskennan ilmanvuotoluvun vertailuarvo on 2,0 m3/(h m2).
● Ilmanvaihdon lämpöhäviö:
• LTO vuosihyötysuhteen vertailuarvo 55 prosenttia

## Slide 18: Erinäisiä säännöksiä
● Rakennuksen ilmanvuotoluku enintään 4 m3 /(h m2 ).
● Laskennallinen kesäajan huonelämpötila.
• Kesäajan huonelämpötila ei saa ylittää arvoa 27°C asuinkerrostaloissa ja arvoa 25 °C käyttötarkoitusluokissa 3 – 8 enemmän kuin 150 astetuntia.
• Ei sovelleta käyttötarkoitusluokkiin 1 ja 9.
● Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon enimmäisarvo.
• Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmälle 1,8 kW/(m3 /s)
• Koneelliselle poistoilmajärjestelmälle 0,9 kW/(m3 /s)

## Slide 19: Rakenteellinen energiatehokkuus
● E-luvulle asetettu vaatimus voidaan osoittaa rakenteellisella energiatehokkuudella käyttötarkoitusluokassa 1 ja 2, jos
• Rakennuksen lämpöhäviö on enintään yhtä suuri kuin rakenteellisen energiatehokkuuden vertailuarvoilla määritetty vertailulämpöhäviö
 | Lämmönläpäisykertoimen vertailuarvo W/(m2K)
a) Seinä, käyttötarkoitusluokka 1 | 0,12
b) Seinä, käyttötarkoitusluokka 2 | 0,14
c) yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja | 0,07
d) ryömintätilaan rajoittuva alapohja ja maata vasten oleva rakennusosa | 0,10
e) ikkuna, kattoikkuna, ovi | 0,70

## Slide 20: Rakenteellinen energiatehokkuus
• Rakennuksen ilmanvuotoluku (q50) 0,6 m3 /(h m2 ) (vertailuarvo)
• Poistoilman lämmöntalteenoton hyötysuhde 65 % (vertailuarvo)
• Rakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä, jonka ominaissähköteho on enintään 1,5 kW/(m3 /s).
• Rakennuksen lämmitysjärjestelmänä on käytettävä kaukolämpöä, maalämpöpumppua tai ilma-vesilämpöpumppua.

## Slide 21: Energiaselvitys
● a)
• E-luku ja sen laskennan lähtötiedot ja tulokset
• Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus
• Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho
● b)
• Rakenteellinen energiatehokkuus
● Lisäksi:
• Laskennallinen kesäaikainen huonelämpötila
• Rakennuksen energiatodistus, jos energiatodistusta koskeva lainsäädäntö sitä edellyttää
● Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan siitä, että rakennustyö vastaa energiaselvityksessä esitettyä.